项目编号：SXB-202402-04

3台锅炉维保

招 标 要 求

深圳市医疗卫生专业服务中心

二〇二四年二月

- 招标公告

### 一、项目基本情况

- （一）项目名称：3台锅炉维保项目。

- （二）项目编号：SXB-202402-04。

- （三）预算金额：人民币7万元。

- （四）主要标的信息：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3台锅炉维保项目 | 1 | 项 | 见招标文件 |  |

### 二、申请人的资格要求

- （一）基本资格条件

- 1.具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）；

- 2.被授权委托代理人须为公司职员，且在本公司缴纳社保；

- 3.本项目不接受联合体投标；

- 4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- （二）特定资格条件

- 1.投标人具有特种设备生产（锅炉）资质或者是特种设备安装改造维修许可证（锅炉）三级及以上资质或者是蒸汽锅炉厂家授权维修维护的单位；

2.投标人需具有燃气蒸汽锅炉的维修、保养工作的经验（报名时提供锅炉维护保养的三年业绩证明资料），并在资质、人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

三、报名时间、地点及需提交的材料

- （一）报名时间：2024年3月4日至2024年3月8日 （北京时间）每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:00（工作日）。

- （二）报名地点：深圳市南山区桃源街道龙苑路14号

- （三）报名方式：传送报名资料至政务邮箱sylzfzx-zwblhr@wjw.sz.gov.cn

- （四）报名需提交的材料：

- 1.公司营业执照复印件1份（加盖公章）;

- 2.法人授权委托书（内含身份证复印件，加盖公章）、被授权委托代理人身份证复印件（加盖公章，原件带上待核查）；

- 3.被授权委托代理人近三个月社保证明（如投标人为新成立单位且成立时间不足三个月可提供任意一个月社保证明或者未缴交社保的说明亦视为通过资格性审查）;

- 4.投标人具有特种设备生产（锅炉）资质或者是特种设备安装改造维修许可证（锅炉）三级及以上资质或者是蒸汽锅炉厂家授权维修维护的相关证明；

- 5.投标人需具有燃气蒸汽锅炉的维修、保养工作的经验（报名时提供锅炉维护保养的三年业绩证明资料（格式自拟）；

- 6.在资质、人员、设备、资金等方面具备相应的能力的证明（格式自拟）；

- 7.提供调试、维修和维保过蒸汽锅炉维保合同或者维修记录（格式自拟）；

- 8.投标报名一览表（见附件）；

- 9.《政府采购投标及履约承诺函》（见附件）。

- 注：如法定代表人与被授权委托代理人为同一人的无须提供法人授权委托书和被授权委托代理人近三个月社保证明。

### 四、公告发布媒体及招标文件获取方式

- 请登录深圳市医疗卫生专业服务中心官网获取项目招标文件。

### 五、开标时间、地点和投标文件要求

- （一）开标时间和地点：待定

- （二）投标文件要求：壹正两副，加盖公章并密封提交。

### 六、采购方式：公开招标

### 七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 八、其他补充事项

- （一）报名即认为已了解本项目的所有公告内容。

- （二）最终解释权归深圳市医疗卫生专业服务中心。

- （三）此次招标若投标报名人数不足三家，则二次公示招标。二次公示招标后符合条件的投标单位仍少于三家的，可通过竞争性谈判方式或直接委托方式。

### 九、联系事项

- 联系人：刘工，联系电话：0755-26792197

- 第二部分 项目需求

- 综合说明

- （一）项目名称：三台锅炉维保项目。

- （二）项目编号：SXB-202402-04。

- （三）评审方式：最低价中标。

（四）项目说明：为了保障锅炉安全运行，预防和减少事故，保护人民生命和财产安全，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》，对深圳市医疗卫生专业服务中心3台锅炉维进行定期运行维护保养。

（五）预算金额：人民币7万元。

（六）年度最高支付上限：人民币7万元。

（七）合同履行期限：按采购人需求保养，本项目暂定合同期限为自合同签订之日起一年，期满后根据履约情况延长合同期限，但总期限不超过三年。

- （八）项目地址：深圳市南山区龙苑路14号锅炉房。

- （九）加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致其投标无效。

二、投标人资质要求

- （一）基本资格条件

- 1.具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）；

- 2.被授权委托代理人须为公司职员，且在本公司缴纳社保；

- 3.本项目不接受联合体投标；

- 4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- （二）特定资格条件

- 1.投标人具有特种设备生产（锅炉）资质或者是特种设备安装改造维修许可证（锅炉）三级及以上资质或者蒸汽锅炉厂家授权维修维护的单位；

- 2.投标人需具有燃气蒸汽锅炉的维修、保养工作的经验（报名时提供锅炉维护保养的三年业绩证明资料，格式自拟），并在资质、人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

- （三）专业技术及资格澄清

请提供调试、维修和维保过蒸汽锅炉维保合同或者维修记录；

★三、主要维保设备

设备维保范围：锅炉主机、配套辅机（燃烧器、节能器、分汽缸、给水泵、软水器、除氧器、加药装置等）、锅炉运行电控系统、配套的水处理设备及管道、锅炉蒸汽出口至分气缸管道、锅炉房内的排污阀前的管道、燃气管道从支管阀门开始到锅炉、给水管从给水泵前的阀门开始、软水水箱系统。

★四、维保主要内容及维保要求

- （一）维保主要内容:

1.整个锅炉系统保养性全面检测：1次/年（保养首月完成）。

2.锅炉例检：2次/月。

3.日常故障应急维修。

4.对维护保养工作制定计划，并按计划执行（分季度进行）。

5.配合完成锅炉的各项检查工作。

6.维保期内，定期对锅炉问题进行检修。

7.提供检测和维修记录单或报告。

8.检查燃气、水、蒸汽阀门。

9.检查燃气控制系统。

10.清洗引火嘴及水镜。

11.清洁燃气过滤气。

12.水位探头的装拆并清洗。

13.进行低水位进水、低水位停炉并调试正常。

14.进行高压停炉试验。

15.进行超高压停炉报警试验并调试正常。

16.进行火焰监察、断电复位试验。

17.每半年一次，燃烧器维修维保计划，对燃烧器做出全面检查并调节，并做出单独记录。（内容包括电机、风机叶轮、点火装置、燃烧筒、稳焰盘、燃气检漏系统、执行器、程控器等相关部件）

18.检查控制箱内电器元气件是否正常，保证锅炉处于最佳燃烧状态。

19.检查清灰孔、烟管、前后烟箱，并清洁烟灰、通烟管。

20.检查手孔，并清洁底部淤垢。

21.协助年检；（检验经费由采购人负责，投标人只负责相关配合工作）。

22.检查软水器工作状态，协助化验水质并指导排污。

23.协助做好节能工作。

24.负责锅炉内部检验的拆炉及恢复运行工作，年检使用的耗材，由乙方提供。（如人孔垫、手孔垫、石棉密封绳、点火线、阀门垫片、水位计垫片）

25.每半年对三台锅炉进行烟气分析检测，提供检测报告并加盖公章。

26.每年进行一次锅炉应急处理实操培训，根据甲方相关安全应急演练进行。

- （二）维保要求:

- 1.每半月维保事项

1）锅炉本体检查：锅炉燃烧外壳温度情况，各部件安装螺丝紧固情况，各部位渗漏情况排查等。

2）锅炉鼓风系统检查：电机运行情况，风机皮带的情况检查，空气过滤器的情况检查，风挡动作的情况检查。

3）燃烧器清扫：对燃烧器系统分解清扫（清扫喷嘴、过滤器、点火电极棒、整流板以及空气通路），检查火焰检测器探头以及保护玻璃等。进行清扫的时候注意使用柔软干燥的抹布。

4）燃气系统检查：燃气管道泄漏检查，燃烧器过滤器的点检。

5）给水检查：给水过滤器的清洗，止回阀回流检查，给水阀门及给水管道泄漏检查。

6）对锅炉的安全附件检查，确保安全阀、压力表、水位计使用状况良好；锅炉高、低水位、极低水位报警工作状况显示正常；锅炉启、停、超压控制正常。

7）排污管道：主要是排污阀泄漏及排污管道畅通情况检查。

8）炉水采样、分析，清理给水、燃料系统过滤器。

9）其他根据维保主要内容执行。

- 2.半年系统性全面维保事项

1）炉水取样（炉水PH值测定、采取炉水水样进行分析），分析后做出分析报告。

2）附属设备点检：软水机、软水罐等软水设备的检查

软水机：当前时刻确认、再生盐确认、原水压确认（1.5-5kgf/cm2）、再生周期确认，原水加压泵。原水水压低的情况下，为控制软水机进行完全再生作业，应确认原水加压出口水压以确保基准压力。

冷凝水回收、除氧装置：确认输送泵的出口压力及温度加药装置、药水罐；确认运行状况及药品品种、投入量以及药水罐内PH值。

3）运行过程及异常情况的检查（收集电脑储存数据、指导运行以及检查异常运行所涉及的零部件，必要时进行更换）

4）燃烧器点检：检查、清扫燃烧器以及喷嘴、过滤器处污垢。

5）燃烧器点检：燃烧锥的点检以及燃烧室内水管处污垢检查有烟灰沉积的情况，确认造成烟灰产生的部品，并进行清扫，必要时进行更换。点检、清扫耐压部附着的烟灰及清扫底部排污口处的污物。（此清扫为烟灰的简单打磨）

6）各过滤器点检、清扫；给水、燃气过滤器的点检，有污物堵塞时进行清扫。（指导锅炉工定期进行过滤器的清洗。）

7）炉内点检：打开点检口，检查炉体内水管、各管线接口、确认运行状况。（根据点检结果，指导锅炉工进行水垢附着、点蚀、生锈等情况处理以及水处理的管理。）

8）液面电极棒点检：确认、清扫电极棒附着污垢，并进行绝缘检查。

9）传感器点检：传感器排污、绝缘确认、断线确认、清扫。

10）控制盘内开关点检：确认送风机、给水泵开关正常，并检查点火变压器用继电器接点状况。

11）燃烧调整：调整排烟中CO2及烟灰的比例（燃气锅炉应调整O2与CO2的比例），达到该机种的基值；测定排烟温度。

12）安装位置点检：确认低水位压力开关是否正常；安全阀吹出试验；确认有无泄漏。

13）其他易泄漏处检查：化妆板空气泄漏、天板加固、有无漏油以及蒸气泄漏的现象。各接头、螺栓的加固（水位计等）。

14）其他根据维保主要内容执行。

3.其它说明

1）投标人应对采购人值班人员进行培训，对于锅炉运行方式、水处理的重要性等问题进行指导。

2）如需要更换部件，应向采购方说明更换内容并经采购方确认后方可更换。

3）每次定期保养完成后提交记录报告；接到采购方报修电话后需在4小时内到达现场，小修24小时内完成，大修需在48小时内完成。

4）合同期末投标人需对本年度内的维护保养情况进行分析、总结，并对维保范围内的设备设施进行安全评估，并向采购人提交书面的评估报告。

五、系统配置辅机设备参数及清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能器 | CJ5-0，SUS304 | 套 | 1 | 材质：SUS304 产地：杭州 |
| 2 | 节能器水泵 | 原厂配套 | 台 | 2 | JGGC8-24-1.5， 流量8立方/H 扬程24米 电机1.5IW 产地：张家港 |
| 3 | 加药泵 | 原厂配套，阿尔道斯 | 套 | 1 | 产地：中国 |
| 4 | 新分气缸 | Φ500， 设计压力1.4MPa | 台 | 1 | 3进8出，Φ500， 产地：浙江绍兴 设计压力1.4MPa |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 节能器 | 6T/h | 台 | 1 |  |
| 2 | 给水泵 | 9.8m³/h，扬程140m | 台 | 2 |  |
| 3 | 取样器 | ϕ273 | 台 | 1 |  |
| 4 | 加药装置 | 140m，4.2L/h | 台 | 1 |  |
| 5 | 循环水泵 | 10m³/h，扬程25.5m | 台 | 2 |  |
| 三 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 节能器 | 4T/h | 台 | 1 |  |
| 2 | 给水泵 | 6.2m³/h，扬程140m | 台 | 2 |  |
| 3 | 取样器 | ϕ273 | 台 | 1 |  |
| 4 | 加药装置 | 140m，4.2L/h | 台 | 1 |  |
| 5 | 循环水泵 | 10m³/h，扬程25.5m | 台 | 2 |  |

第三部分 投标文件格式

投 标 文 件

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人： （授权代理人） |  |
| 投 标 单 位： |  |
| 日 期： |  |

投标文件格式

- 一、投标文件目录

- 二、投标报名一览表（附件1）

- 三、投标人基础资料表（附件2）

四、营业执照（复印件加盖公章）

- 五、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（附件3）

- 六、政府采购投标及履约承诺函（附件4）

- 七、报价表（附件5）

- 八、商务部分正负偏离表（附件6）

- 九、技术部分正负偏离表（附件6）

- 十、其他采购文件要求的资料或投标人认为需补充的资料（附件7）

附件1

投标报名一览表

采购单位:深圳市医疗卫生专业服务中心

| 项目名称 |  | 3台锅炉维保项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报名单位 |  | 联系人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：此次招标若投标报名人数不足三家，则二次公示招标。二次公示招标后符合条件的投标单位仍少于三家的，可通过竞争性谈判方式或直接委托方式。

附件2

投标人基础资料表

| 投标人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  | 经营场所面积 |  |
| 地址 |  | 法人代表 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 近三年在政府招标及行业集中招标活动中是否有违法、违约记录 |  |  |  |
| 近三年是否有受到处罚或存在争议事项说明 |  |  |  |

投标人代表签字：

单位公章：

注：1.此表应密封提交，与投标文件一并递交；

2.需提供无违法违约、无处罚事项、无出现重大事故相关承诺书或相关证明；

3.本附件须加盖公章。

附件3

- 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 特别提醒：本项目《法定代表人身份证明》中，供应商需要对提供的人员身份证复印件上进行盖章确认。

- 2.法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人、被委托授权人两人的身份证复印件盖公章，被委托授权人将身份证原件带至开标现场备查

- 特别提醒：本项目《授权委托书》中，供应商需要对提供的人员身份证复印件上进行盖章确认。

附件4

## 政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市医疗卫生专业服务中心

我公司承诺：

      - 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

      - 具有履行合同所必需的专业技术能力。

      - 我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 我公司参与本项目授权委托代理人须为公司职员，且在本公司缴纳社保。

      - 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

      - 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

      - 我公司及附属机构，并非受托为本项目同一合同项下或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。（适用于信息系统建设项目）

      - 我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

      - 我公司承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

      - 我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

      - 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

      - 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

      - 我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

      - 我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：

日期：

附件5

## 投 标 报 价 表

| 投标单位 | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字                   单位盖章

注：1、此表应密封提交，与投标文件一并递交。

2、本附件须加盖公章。

投标报价要求

1 投标报价应包括：运至合同指定地点的运输费、装卸费、法定税费等一切相关费用。

2 本次招标以总价中标，以全费用综合单价作为决算依据。

附件6

1.商务部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或 服务名称 | 采购文件要求 | 响应文件 响应情况 | 偏离 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维保范围 | 锅炉主机、配套辅机（燃烧器、节能器、分汽缸、给水泵、软水器、除氧器、加药装置等）、锅炉运行电控系统、配套的水处理设备及管道、锅炉蒸汽出口至分气缸管道、锅炉房内的排污阀前的管道、燃气管道从支管阀门开始到锅炉、给水管从给水泵前的阀门开始、软水水箱系统。 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 2 | 服务要求 | 2.1整个锅炉系统保养性全面检测：1次/年（保养首月完成）。 2.2锅炉例检：2次/月。 2.3日常故障应急维修。 2.4对维护保养工作制定计划，并按计划执行（分季度进行）。 2.5配合完成锅炉的各项检查工作。 2.6维保期内，定期对锅炉问题进行检修。 2.7提供检测和维修记录单或报告。 2.8检查燃气、水、蒸汽阀门。 2.9检查燃气控制系统。 2.10清洗引火嘴及水镜。 2.11清洁燃气过滤气。 2.12水位探头的装拆并清洗。 2.13进行低水位进水、低水位停炉并调试正常。 2.14进行高压停炉试验。 2.15进行超高压停炉报警试验并调试正常。 2.16进行火焰监察、断电复位试验。 2.17每半年一次，燃烧器维修维保计划，对燃烧器做出全面检查并调节，并做出单独记录。（内容包括电机、风机叶轮、点火装置、燃烧筒、稳焰盘、燃气检漏系统、执行器、程控器等相关部件） 2.18检查控制箱内电器元气件是否正常，保证锅炉处于最佳燃烧状态。 2.19检查清灰孔、烟管、前后烟箱，并清洁烟灰、通烟管。 2.20检查手孔，并清洁底部淤垢。 2.21协助年检；（检验经费由采购人负责，投标人只负责相关配合工作）。 2.22检查软水器工作状态，协助化验水质并指导排污。 2.23协助做好节能工作。 2.24负责锅炉内部检验的拆炉及恢复运行工作，年检使用的耗材，由乙方提供。（如人孔垫、手孔垫、石棉密封绳、点火线、阀门垫片、水位计垫片） 2.25每半年对三台锅炉进行烟气分析检测，提供检测报告并加盖公章。 2.26每年进行一次锅炉应急处理实操培训，根据甲方相关安全应急演练进行。 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 3 | 维保要求 | - 3.1每半月维保事项 1）锅炉本体检查：锅炉燃烧外壳温度情况，各部件安装螺丝紧固情况，各部位渗漏情况排查等。 2）锅炉鼓风系统检查：电机运行情况，风机皮带的情况检查，空气过滤器的情况检查，风挡动作的情况检查。 3）燃烧器清扫：对燃烧器系统分解清扫（清扫喷嘴、过滤器、点火电极棒、整流板以及空气通路），检查火焰检测器探头以及保护玻璃等。进行清扫的时候注意使用柔软干燥的抹布。 4）燃气系统检查：燃气管道泄漏检查，燃烧器过滤器的点检。 5）给水检查：给水过滤器的清洗，止回阀回流检查，给水阀门及给水管道泄漏检查。 6）对锅炉的安全附件检查，确保安全阀、压力表、水位计使用状况良好；锅炉高、低水位、极低水位报警工作状况显示正常；锅炉启、停、超压控制正常。 7）排污管道：主要是排污阀泄漏及排污管道畅通情况检查。 8）炉水采样、分析，清理给水、燃料系统过滤器。 9）其他根据维保主要内容执行。 - 3.2半年系统性全面维保事项 1）炉水取样（炉水PH值测定、采取炉水水样进行分析），分析后做出分析报告。 2）附属设备点检：软水机、软水罐等软水设备的检查。 软水机：当前时刻确认、再生盐确认、原水压确认（1.5-5kgf/cm2）、再生周期确认，原水加压泵。原水水压低的情况下，为控制软水机进行完全再生作业，应确认原水加压出口水压以确保基准压力。 冷凝水回收、除氧装置：确认输送泵的出口压力及温度加药装置、药水罐；确认运行状况及药品品种、投入量以及药水罐内PH值。 3）运行过程及异常情况的检查（收集电脑储存数据、指导运行以及检查异常运行所涉及的零部件，必要时进行更换） 4）燃烧器点检：检查、清扫燃烧器以及喷嘴、过滤器处污垢。 5）燃烧器点检：燃烧锥的点检以及燃烧室内水管处污垢检查有烟灰沉积的情况，确认造成烟灰产生的部品，并进行清扫，必要时进行更换。点检、清扫耐压部附着的烟灰及清扫底部排污口处的污物。（此清扫为烟灰的简单打磨） 6）各过滤器点检、清扫；给水、燃气过滤器的点检，有污物堵塞时进行清扫。（指导锅炉工定期进行过滤器的清洗。） 7）炉内点检：打开点检口，检查炉体内水管、各管线接口、确认运行状况。（根据点检结果，指导锅炉工进行水垢附着、点蚀、生锈等情况处理以及水处理的管理。） 8）液面电极棒点检：确认、清扫电极棒附着污垢，并进行绝缘检查。 9）传感器点检：传感器排污、绝缘确认、断线确认、清扫。 10）控制盘内开关点检：确认送风机、给水泵开关正常，并检查点火变压器用继电器接点状况。 11）燃烧调整：调整排烟中CO2及烟灰的比例（燃气锅炉应调整O2与CO2的比例），达到该机种的基值；测定排烟温度。 12）安装位置点检：确认低水位压力开关是否正常；安全阀吹出试验；确认有无泄漏。 13）其他易泄漏处检查：化妆板空气泄漏、天板加固、有无漏油以及蒸气泄漏的现象。各接头、螺栓的加固（水位计等）。 14）其他根据维保主要内容执行。 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 4 | 其他要求 | 4.1投标人应对采购人值班人员进行培训，对于锅炉运行方式、水处理的重要性等问题进行指导。 4.2如需要更换部件，应向采购方说明更换内容并经采购方确认后方可更换。 4.3每次定期保养完成后提交记录报告；接到采购方报修电话后需在4小时内到达现场，小修24小时内完成，大修需在48小时内完成。 4.4合同期末投标人需对本年度内的维护保养情况进行分析、总结，并对维保范围内的设备设施进行安全评估，并向采购人提交书面的评估报告。 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与询价文件第二部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应询价文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 2.技术部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 名称 | 规格 | 响应文件 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能器 | CJ5-0，SUS304 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 | 材质：SUS304 产地：杭州 |
| 2 | 节能器水泵 | 原厂配套 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 | JGGC8-24-1.5， 流量8立方/H 扬程24米 电机1.5IW 产地：张家港 |
| 3 | 加药泵 | 原厂配套，阿尔道斯 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 | 产地：中国 |
| 4 | 新分气缸 | Φ500， 设计压力1.4MPa | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 | 3进8出，Φ500， 产地：浙江绍兴 设计压力1.4MPa |
| 5 | 节能器 | 6T/h | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 6 | 给水泵 | 9.8m³/h，扬程140m | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 7 | 取样器 | ϕ273 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 8 | 加药装置 | 140m，4.2L/h | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 9 | 循环水泵 | 10m³/h，扬程25.5m | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 10 | 节能器 | 4T/h | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 11 | 给水泵 | 6.2m³/h，扬程140m | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 12 | 取样器 | ϕ273 | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 13 | 加药装置 | 140m，4.2L/h | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |
| 14 | 循环水泵 | 10m³/h，扬程25.5m | 响应 未响应 | 正偏离 无偏离 负偏离 |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与询价文件第二部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应询价文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件7

- 其他采购文件要求的资料或投标人认为需补充的资料（格式自拟）

投标人须按要求编制投标文件，提供的内容要详细、真实、可靠。若提供的资料不齐，将导致扣分；若严重缺项、漏项，其投标将被拒绝。

注：如需提供补充资料，本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。